  - 实验目的：

    - 判断被试单相变压器原副边极性（同名端）；

    - 测取被试单相变压器的变比；

    - 通过短路试验，分析、和随电压的变化规律

    - 通过空载试验，分析、和随电压的变化规律；

    - 通过空载试验和短路试验，画出高压边为初级的变压器T形等值电路（假设和）；

    - 测量变压器在纯电阻负载和功率因数为0.8的感性负载下的外特性。分别计算两种负载情况下的电压变化率，并对比。

选做：实验过程中观察并记录原副边电流和电压的波形，并总结其变化规律。

  - 实验对象：

单相变压器，型号MMCL-331E。

高压侧：额定电压，额定电流

低压侧：额定电压，额定电流

  - 实验项目

可通过MEL-08和NMEL-03/4组合成功率因数为0.8的感性负载。

    - 试验台编号

    - 环境温度       ℃

    - 判断被试单相变压器原副边极性（同名端）

测绕组极性也就是判断各个绕组的同名端。

串联高低压侧绕组，在高压侧施加 30%~40%的额定电压，测取高低压绕组串联后的电压。如果串联后电压高于高压侧电压，则说明两个绕组相连的点是异名端；相反如果串联后的电压低于高压侧电压，则说明两个绕组相连的点是同名端。

| 高压侧电压/V |  |
| --- | --- |
| 串联后总电压/V |  |

表1 判断变压器原副边极性

    - 测取被试单相变压器的变比

试验时需要测取原副边的电压。

试验步骤：原边加电压可调的交流电源，电压从逐渐增加到 ，测试过程记录 4~5 个点。每个测量点需记录原边电压和副边电压。通过下式计算，并求各点平均值就是该变压器的变比K。

| 原边电压/V |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 副边电压/V |  |  |  |  |  |
| 变比K |  |  |  |  |  |

表2 测量变压器的变比

    - 短路试验

一般中小型电力变压器短路电压约为 3%~8%，可据此选择电压表量程。变压器短路运行时功率因数很低，为减小功率测量误差，应选用低功率因数功率表测量功率。短路试验电压低，为了电压测量较为精确，一般在高压边接电源和其它测量仪表，低压边短路。测量电路如图 4-2 所示。

试验步骤：通电前必须检查自耦变压器输出电压是否在零位，以免合闸时电流过大烧坏变压器。合闸后，调高电源电压，使短路电流由0.4逐级升高到1.2，过程中测取 4~5 个点，每点需记录变压器短路电流、短路电压和输入功率。注意：可近似将环境温度作为变压器绕组温度，但测试要快，以免因绕组发热而使其电阻增大。

| 短路电流/A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短路电压/V |  |  |  |  |  |
| 输入功率/W |  |  |  |  |  |

表3 短路实验

    - 空载试验

一般中小型电力变压器的空载电流为 4%~16%可据此选择电流表量程。变压器空载运行时功率因数很低，为减少功率测量误差，应选用低功率因数功率表测量功率。空载试验电流较小，为了电流测试较为准确，一般在低压边接电源，高压侧开路。实验电路图如图 4-3 所示。

试验步骤：通电后，调节电源电压，使空载电压由0.5逐级升高到1.2，过程中测取7~8个点，每点需记录变压器的空载电压、空载电流和输入功率。

| 空载电压/V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空载电流/A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入功率/W |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4 空载实验

    - 画出高压边为初级的变压器T形等值电路

由变压器空载和短路试验可以计算得到变压器形如图 4-4 所示的 T 型等值电路。

由短路试验数据可依下式计算短路阻抗：

正常设计的绕组，可近似为:

根据 T 型等值电路结构：

注意：一般短路试验在高压侧测量，而空载试验在低压侧测量，计算时

需将测量值折算到同一侧才可以使用上面的计算过程。

    - 负载试验

负载试验用于测试变压器的外特性，并计算电压变化率。变压器的负载试验时，针对纯电阻、电感性和电容性三种不同性质的负载，变压器有着不同的外特性，也有不同的电压变化率。

A. 纯电阻负载试验

试验电路接入纯电阻负载。保持原边输入电压保持不变，改变负载电阻，调节副边输出电流大小，由零逐级增加到1.2 。这个过程测量 5~6 个点，各点需记录原边电流、副边电流和副边电压。

| 副边电流/A |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原边电流/A |  |  |  |  |  |  |
| 副边电压/V |  |  |  |  |  |  |

表5 纯电阻负载实验

B. 电感性负载试验

以可变电抗器和电阻并联作为负载。试验时保持原边输入电压保持不变，调节负载电阻和电抗器，保持功率因数（感性）不变。其它做法与纯电阻负载试验相同。

| 副边电流/A |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原边电流/A |  |  |  |  |  |  |
| 副边电压/V |  |  |  |  |  |  |

表6 电感性负载实验

电压调整率计算公式：

  - 数据的处理和分析